## Plan1
CARACTE´RISTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E MICRO BIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 2914/2011 E DECRETO Nº 5440)
PARÂMETROS | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MEDIA/MÊS | VALOR REFERÊNCIA
pH | 60 | 59 | 1 | 6.69 | 6,0 - 9,5 - RECOMENDADO
TURBIDEZ | 60 | 60 | 0 | 0.83 | 0-5 UT - OBRIGATÓRIO
CLORO | 60 | 50 | 10 | 1 | mínimo - 0,2 mg/L - OBRIGATÓRIO máximo - 2,0 mg/L - RECOMENDADO
COR | 60 | 51 | 9 | 8.65 | 0 - 15 UH - OBRIGATÓRIO
FLUORETOS | 60 | 60 | 0 | 0.85 | 0 - 1,5mg/L - OBRIGATÓRIO
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS | 12 | 12 | 0 | 2.66 | 0 - 500UFC/ml
COLIFORMES TOTAIS | 60 | 55 | 5 | ausência | ausência em 100ml de 95% das amostras examinadas no mês
ESCHERICHIA COLI | 60 | 60 | 0 | ausência | ausência em 100ml
Obs.: * Os laudos dos ensaios de água estão arquivados na sede administrativa do Samae.
* Qualquer alteração nas características normais de água, antes de consumí-la, entre em contato com o Samae.
ATENÇÃO!!!!
O CONSUMO DE ÁGUA NÃO TRATADA, SEM ENSAIO, REPRESENTA RISCO Á SAÚDE!